## Tablica 1
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi |  | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
| Fizičke karakteristike |  | Komentar | Ispunjeni minimalni zahtjevi |  | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
| Ponuđena svjetiljka mora imati minimalno tražene |  |  |  |  | zahtjevima
karakteristike ili bolje. Sve cestovne svjetiljke trebaju biti proizvedene od jednog proizvođača, uslijed zadržavanja vizualnog identiteta i ostvarenja minimalnih torškova u garanciji i nakon isteka garancije a koji se tiču eksploatacije svjetiljke u njenom životnom vijeku.
1.1 | Kućište | Kućište izrađeno od aluminija tlačno lijevanog. Nije dozvoljeno aktivno hlađenje (ventilatori) unutar svjetiljke. Odvođenje topline se događa konstrukcijom kućišta svjetiljke. Svjetiljka sa vanjske strane kućišta nema rebara za hlađenje, sistem rebara je dizajniran unutar kućišta zajedno sa LED pločama. Gornji poklopac svjetiljke izrađen od jedne cjeline, ravnog blago zaobljenog dijela, bez dodatnih vijaka ili dijelova. Svjetiljka dizajnirana za servisiranje na stupu: Otvaranje svjetiljke bez dodatnog alata. Sigurnosni automatski prekidač za dovođenje svjetiljke u beznaponsko stanje pri otvaranju kućišta. Omogućena zamjena novih Led diodi i napajanja uslijed servisa, modularna izvedba. Predviđeno i osigurano mjesto za Zhaga konektor (Smart City integracija) | - | DA | NE | Dostaviti uzorak svjetiljke za modele kako je to prredviđeno u koloni "Uzorak svjetiljke, Tehnički list proizvođača svjetiljke, Tehnički list kompatibilnog proizvođača Zhaga konektora. Dostaviti certifikat sukladnosti nezavisnog laboratorija Zhaga konektora u skladu sa "Zhaga Book 18:2017". Dostaviti izvadak rezultata iz testnog izvješća nezavisnog laboratorija: Svjetiljka montirana na stupu treba izdržati minimalno 1h sa opterećenjem 4x svoje mase. Dostaviti akreditaciju nezavisnog laboratorija.
1.2 | Materijal za kućište | Aluminijska legura od koje je izrađena svjetiljka sa maksimalnim udjelom bakra u leguri maksimalno 1,5% | - | DA | NE | Dostaviti dokument neovisnog laboratorija kojim se dokazuje: kemijska analiza legure od koje je izrađena svjetiljka sa maksimalnim udjelom bakra u leguri maksimalno 1,5%. Na dokumentu mora biti naznačen proizvođač svjetiljki i serija svjetiljki za koje se koristi legura.
1.3 | Uzorak svjetiljke | Potrebno je dostaviti uzorak nuđenih svjetiljki navedenih u Natječajnoj dokumentaciji za stavke Troškovnika oje su navedene u natječajnoj dokumentaciji. | - | DA | NE | Dokaz: Komisija za ocjenu ponuda će pregledati dostavljene uzorke i utvrditi sukladnost sa propisanim karakteristikama.
1.4 | Pokrov svjetiljke | Ravni pokrov optičkog dijela svjetiljke izrađen je od kaljenog stakla sa mogućnošću izmjene pokrova na svjetiljci ukoliko se dogodi oštećenje u garantnom i izvan garantnog roka. | Kaljeno staklo ima bolja svojstva od polikarbonata uslijed starenja svjetiljke. Neće se promijeniti prozirnost pokrova i svjetlosna propusnost nakon 10 godina niti će se dogoditi možebitno pucanje polikarbonata na rubnim dijelovima svjetiljke, kao šro se pokazala dosadašnja praksa sa korištenjem plastičnih-polikarbonatnih pokrova | DA | NE | Tehnički list svjetiljke izdan i ovjeren od proizvođača svjetiljki.
Uzorak svjetiljke. Dostaviti izjavu proizvođača svjetiljki o dostupnosti ovih rezervnih dijelova u slijedećih 10 godina. Dostaviti uzorak ovog rezervnog dijela pri samom nuđenju.
1.5 | Stupanj zaštite | Minimalno IP66. | Traženi minimalni zahtjev je uobičajen za kvalitetne cestovne svjetiljke, a bolja zaštita od prodora vode predstavlja dodatnu kvalitetu iz razloga što će i kroz dugi niz godina promatranje mjera energetske učinkovitosti (prema Pravilniku - NN 71/15) osigurati da zaštita ne degradira ispod minimalno zahtijevane, da se izbjegnu dodatni troškovi održavanja i da jamči održavanje minimalno tražene zaštite i kod višekratne izloženosti vrtložnim udarima vjetra. | DA | NE | Tehnički list svjetiljke izdan i ovjeren od proizvođača svjetiljki
ENEC testno izvješće ili testno izvješće nezavisnog laboratorija u skladu sa: HRN EN 60529 ili jednakovrijedno. Dostaviti preslik akreditacije nezavisnog laboratorija.
1.5 | Otpornost na mehaničke udare | Minimalno IK09. | Kako bi se sačuvala što veća otpornost svjetiljki na oštećenja uslijed vanjskih utjecaja. | DA | NE | Tehnički list izdan od proizvođača svjetiljke za reprezentativni model serije nuđenih svjetiljki. Preslik ispitnog izvješća izdano od nezavisnog akreditiranog laboratorija u skladu sa: HRN EN 62262 ili jednakovrijedno.
1.6 | Raspon radne temperature okoline | -25 do +50°C | Predviđeni klimatski uvjeti na mjestu instalacije. | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke. Izvadak iz testnog izvješća ili certifikata nezavisnog laboratorija nuđenih svjetiljki sa naznakom podnosivosti maksimalne temperature. Ta [°C]
1.7 | Brtva | Silikonska | - | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljki, Uzorak svjetiljke.
1.8 | Spajanja na kabel NN mreže: IP68 konektor sa predspojenim kabelom u svjetiljci. Za klase izolacije svjetiljke 1 i 2. | Spojni konektor je sastavni do svjetiljke isporučen iz tvornice. Svjetiljke za montažu na metalne stupove isporučuju se komplet sa kabelom iz svjetiljke, duljine minimalno kao visina stupa na koju se montira svjetiljka (tip H07RN-F, minimalno 1mm^2). Za betonske i drvene stupove i kuće: Isporučen predspojen kabel svjetiljke minimalne duljine 0,5m i "muški"konektor klase zaštite IP68 za lakše održavanje i spajanje svjetiljke na strujni izvod sa "ženskim nastavkom". Konektor maksimalnog promjera 30mm radi mogućnosti uvoda u krakove, stupove i ostale prostore montaže. Konektor treba zadovoljiti minimalno slijedeće veličine: Radni napon 450V, radna struja 17,5A. Podnosivi prenapon 4kV. Podnosiva temperatura od -40C do 125C. | Predviđeni sigurni spoj svjetiljke pri instalaciji | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke. Uzorak svjetiljke. Tehnički list proizvođača konektora. Tehničko izvješće o stupnju zaštite IP68 za spojni konektor. Izrađeno od nezavisnog laboratorija za spojne konektore prema HRN EN 61984:2009 ili jednakovrijedne norme.
1.9 | Vizualni identitet: Sve svjetiljke moraju biti od jednog proizvođača i jedne obitelji modela. |  | - | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke i uzorak svjetiljke
1.10 | Dimenzije svjetiljki ukupno sa cijevnim prihvatom za montažu: | minimalno: 485x225x120mm | - | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke i uzorak svjetiljke
| Dimenzije svjetiljki ukupno sa cijevnim prihvatom za montažu: | maksimalno: 800x345x135mm | - | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke i uzorak svjetiljke
1.11 | Maksimalna masa svjetiljki: | 9kg | - | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke i uzorak svjetiljke
1.12 | Boja kućišta svjetiljke | RAL 9023 - siva ili jednakovrijedna | - | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke i uzorak svjetiljke
1.13 | Montaža | Svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 43 -64mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste. Svjetiljka treba imati mogućnost montaže na stup ili krak bez dodatnih nastavaka. Svjetiljka ima mogućnost podešenja nagiba svjetiljke +-15°. Inox vijci pričvršćenja svjetiljke na stup. | - | DA | NE | Uzorak svjetiljke. Tehnički list proizvođača svjetiljke.

## Tablica 2
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
| Električne karakteristike svjetiljke |  | Komentar | Ispunjeni minimalni zahtjevi |  | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
Ponuđena svjetiljka mora imati minimalno tražene
| karakteristike ili bolje | [5 empty] | zahtjevima
2.1 | Ugrađena Prenaponska zaštita | Minimalno 10 kV/10kA Imax. | Prenaponska zaštita važna je | DA | NE | Tehnički list proizvođača komponente prenaponske zaštite.
|  |  | zbog zaštite od udara groma ili |  |  | Tehnički list proizvođača svjetiljke.
|  |  | bliskog udara groma, jer se |  |  | Uzorak svjetiljke.
|  | Komponenta ispunjava zahtjeve u skladu sa IEEE C62.41.2, IEC 61643-11/EN 61643-11. Nazivna radna temperatura do +85°C. | svjetiljke montiraju na području koje je izloženo čestim grmljavinama i udarima groma. Pojačana prenaponska zaštita bitno pridonosi kvaliteti svjetiljke i smanjuje izdatke Naručitelja za zamjenu svjetiljki koje su pregorjele iz takvih razloga.
2.2 | LED driver (NAPAJANJE) | Treba biti DALI 2.0 (D4i) regulabilan zbog upravljanja razinom inteziteta svjetla i mogućnosti integracije Smart City komponenti u skladu sa Zhaga standardom , takozvani "Book18". Integrirana je regulabilna predspojna naprava LED svjetiljke sa samostalnom automatskom višestupanjskom programibilnom regulacijom snage i svjetlosnog toka minimalne uštede 50%, mogućnost podešavanja 5 nivoa osvijetljenosti i broja perioda tijekom jednog ciklusa. Ugrađena temperaturna zaštita napajanja svjetiljke od pregrijavanja i pregaranja. Napajanje svjetiljke odvojeno od optičkog dijela svjetiljke u kućištu IP66, omogućena zamjena napajanja po servisu | Podešavanje nivoa osvjetljenosti u dogovoru/nalogu Naručitelja, nakon potpisa ugovora. | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke
Tehnički list proizvođača napajanja
Uzorak svjetiljke
Ponuditelj treba dostaviti izjavu od proizvođača za dostupnost rezervnih dijelova napajanja ove vrste u slijedećih 10 godina od sklapanja ugovora ovog Nadmetanja.
2.3 | Nazivni radni napon | 220-230V AC | - | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke
2.4 | Faktor snage | >0.95 | - | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke
2.5 | THD faktor | <15% | - | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke
2.6 | Klasa izolacije | 1 ili 2 | Ovisno o mjestu instalacije: Drveni-betonski stup klasa 1, Metalni stup javne rasvjete: Klasa 2. | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke. ENEC certifikat
2.7 | "Glow-wire" test (IEC 60695-2-11) | Izvršeno testiranje na temperaturi 650 °C | - | DA | NE | Izvještaj o testiranju i udovoljavanju ovoga testa na temperaturi 650°C, izrađen od nezavisnog akreditiranog laboratorija . Dostaviti akreditaciju laboratorija koji je vršio test.
2.8 | IEC 61643-11 | Svjetiljka zadovoljlava test- uvjete testiranja i rezultate | - | DA | NE | Izvještaj o testiranju i udovoljavanju ovoga testa u skladu sa IEC 61643-11 ili jednakovrijedno. Preslik akreditacije nezavisnog laboratorija koji je vršio test.
2.9 | Test izdržljivosti statičkog opterećenja | Svjetiljlka treba izdržati minimalno 258N sile bez događaja rotacije na montiranom stupu. | Zahtjev zadržavanja usmjerenja svjetiljke uslijed pravilnosti usmjerenja optike i sigurosti uslijed djelovanja vanjskih sila na svjetijlku dok je montirana na stupu. | DA | NE | Testno izvješće rezultata nezavisnog laboratorija u skladu sa IEC 60598-2-3:2002+A1:2011. Preslik akreditacije nezavisnog laboratorija.
2.10 | Test izdržljivosti temperature | Svjetiljka je testirana minimalno: 240sati na 60° | Standarni sigurnosni test za svjetiljke. | DA | NE | Testno izvješće rezultata testiranja izrađen od nezavisnog laboratorija. Preslik akreditacije nezavisnog laboratorija.

## Tablica 3
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi |  | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
| Performanse svjetiljke |  | Komentar | Ispunjeni minimalni zahtjevi |  | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
Ponuđena svjetiljka mora imati minimalno tražene
| karakteristike ili bolje | [5 empty] | zahtjevima
3.1 | LED svjetiljka | Potrebno je navesti model LED svjetiljke koja se nudi, zbog mogućnosti provjere ostalih traženih parametara svjetiljke. | - | DA | NE | Ispunjen Troškovnik
(navesti u troškovniku
koloni proizvođača
i tip/oznaku)
3.2 | Temperatura boje emitiranog svjetla i Deklarirani životni vijek LED izovra svjetlosti | Ne veće od 3000 K. Parametar S/P manji od 1.28. Životni vijek minimalno 100.000 sati pri održanju 80% svjetlosnog toka. | Temperatura boje svjetla ≤ CCT 3 000 K je ona CCT koja je određena odnosom s/p < 1,28 gdje pojedine oznake znače: s“ predstavlja noćni vid (engl. scotopic view) i „p“ dnevni vid (engl. photopic view).- | DA | NE | Tehnički list proizvođača LED dioda korištenih u ponuđenim svjetiljkama.
Tehnički list svjetiljke ovjeren od proizvođača sa naznačenim ugrađenim tipom LED izvora.
Dostaviti mjerni izvještaj LED svjetiljke nezavisnog laboratorija u skladu sa HRN EN 13032-04 ili jednakovrijedno. U testnom protokolu su navedene korištene LED diode. Izvješće je dovoljno dostaviti za jedan od ponuđenih i reprezentativnih modela svjetiljki cijele serije proizvođača. Tip korištenih LED dioda mora biti naveden na tehničkom listu svjetiljke izdan od proizvođača svjetiljki. Dostaviti akreditaciju laboratorija.
3.3 | Indeks uzvrata boje CRI | Minimalno 70. | - | DA | NE | Dostaviti mjerni izvještaj LED svjetiljke nezavisnog laboratorija u skladu sa HRN EN 13032-04 ili jednakovrijedno za korištene LED diode do 3000K u jednom od reprezentativnih modela familije ponuđenih svjetiljki sa mjerenim parametrima CRI. Dostaviti akreditaciju laboratorija.
3.4 | Ispunjenje svjetlotehičkih uvjeta i zasjenjenje svjetiljke u svrhu zaštite od svjetlosnog onečišćenja i u svrhu vizualne udobnosti za građane. | "full cut off" ili bolje u skladu sa HRN EN 13201 | Nekvalitetna LED rasvjeta doprinosi svjelotsnom onečišćenju. Puno- zasjenjena LED rasvjeta povoljno utječe na smanjenje onečišćenja. | DA | NE | Tehnički list svjetiljke ovjeren od proizvođača.
LDT/IES datoteke na CD ili mediju ovjerenom od strane Ovlaštenog inženjera elektrotehnike
Svjetlotehički zahtjevi su opisani u projektu i Troškovniku prema normi HRN EN 13201
Svjetlotehnički proračuni izrađeni u programu Dialux/Relux u formatu rtf ili dlx za pojedinu stavku troškovnika, pohranjeni na CD ili mediju, ovjerenom od strane Ovlaštenog inženjera elektrotehnike.
ULOR=0%
|  | Sustav raspršivanja svjetlosti pojedinačnim optičkim visokopropusnim lećama i dodijeljenim LED diodama radi zadržavanja jednolikosti rasvjetljenosti površine pri režimu rada pojedinačnih LED dioda. Izmjenjivi sustav leća i dioda u postojećem kućištu svjetiljke. Led diode kvalitete Step Mcadam 5 ili bolji. |  |  |  | PDF ispis svjetlotehničkih proračuna ovjereni od strane Ovlaštenog inženjera elektrotehnike.
LDT ispitni izvještaj svih nuđenih svjetiljki u skladu sa izvještajem mjerenja fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 121-1996 i EN 13032-4, kojima se dokazuju tražene karakteristike svjetiljke i certifikat umjerenosti uređaja sa kojim se izvode mjerenja fotometrijskih karakteristika.
Ponuditelj treba dostaviti izjavu od proizvođača o dostupnosti rezervnih diijelova ove vrste: LED dioda ploče i leća, u slijedećih 10 godina za ovu ponudu. Dostaviti uzorak ovog rezervnog dijela pri samom nuđenju.
3.5 | Efikasnost | Zadana za svaku pojedinu stavku Troškovnika i Projektu. | Traži se neto iskoristiva efikasnost svjetiljke nakon odbijenih gubitaka u lećama, kućištu i zaštitnom pokrovu | DA | NE | Tehnički list proizvođača svjetiljke. LDT/IESdatoteke svjetiljki
svjetiljke
3.6 | Fotobiološka sigurnost | maksimalno RG2 | Svjetiljka je testirana na fotobiološku sigurnost i naznačena je sigurnosna udaljenost od koje je svjeitljka sigurna za zdravlje čovjeka. Test je rađen za temperature svjetlosti do 4000K kao najnepovoljniji slučaj | DA | NE | Tehnički list svjetiljke
svjetiljke

## Tablica 4
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi |  | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
4.0 | Certifikati i izvješća |  | Ispunjeni minimalni zahtjevi |  | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
Ponuđena svjetiljka mora imati minimalno tražene
| certifikate ili jednakovrijedno |  |  |  |  | zahtjevima
4.1 | EU - Izjava o sukladnosti | EU - izjava o sukladnosti | DA | NE | Preslik izjave.
4.2 | ENEC | ENEC certifikat. Prema normama: | DA | NE | Preslik certifikata i izlist sa web stranice
|  | EN 60598-2-3:2003 ili jednakovrijedno _____________ |  |  | www.enec.com za ponuđenu svjetiljku te
|  | EN 60598-2-3:2003/A1:2011_______________ |  |  | navesti poveznicu (link) na konkretnu web
|  | EN 60598-1:2015 _________________ |  |  | stranicu unutar www.enec.com na kojoj se
nalaze ti podaci.
4.3 | Potvrda o ROHS testu | 2011/65/UE | DA | NE | Izvještaj Proizvođača svjetiljki
2015/863/UE

## Tablica 5
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Redni | Minimalni zahtjevi |  |  | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj |  |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
5.0 | Certifikat o sukladnosti proizvođača svjetiljke s osiguranjem sustava kvalitete ili jednakovrijedno | Komentar | Ispunjeni minimalni zahtjvi |  | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
zahtjevima
5.1 | Proizvođač svjetiljke mora |  | DA | NE | Preslik certifikata od strane neovisnog
| posjedovati certifikat o |  |  |  | akreditiranog tijela za ocjenjivanje
| sukladnosti njegove | Naručitelj treba takvu potvrdu o |  |  | sukladnosti.
| proizvodnje sa normom | sukladnosti Proizvođača svjetiljke sa
| HRN EN ISO 9001:2015 | sustavom osiguranja kvalitete, da bi
| ili jednakovrijedno. | uvijek, na jednako propisani način,
mogao dobiti informacije, odgovore
na reklamacije i sl.
5.2 | Proizvođač svjetiljke mora |  | DA | NE | Preslik certifikata od strane neovisnog
| posjedovati certifikat o |  |  |  | akreditiranog tijela za ocjenjivanje
| sukladnosti njegove |  |  |  | sukladnosti.
proizvodnje sa normom
HRN EN ISO 14001
ili jednakovrijedno.
5.3 | Svjetiljke moraju posjedovati | Potrebno je iz razloga što se | DA | NE | Preslik certifikata o ovlaštenom serviseru.
| certifikat proizvođača o | garancija pruža na dugi niz godina, pa
| ugovorenom ovlaštenom servisu svjetiljki, u Republici Hrvatskoj za minimalan period trajanja Ugovora, ovjeren od strane tvrtke Ovlaštenog servisera. Brzina odaziva za nuđenu opremu i obavljeni servis u slučaju potrebe unutar i izvan garancije iz obuhvata ovog nadmetanja neće biti dulji od 10 dana. Prilog tablica servisnih usluga ovlaštenog servisera. | Naručitelj treba takvu potvrdu o kako bi postojao kontakt i Ugovorni odnos za dobavu rezervnih dijelova ili popravak svjetiljki unutar garantnog roka koji nisu pokriveni garancijom ili izvan garantnog roka.

## Tekst - tražene specifikacije
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
Ponuditelj mora dokazati Naručitelju ponuđenu kvalitetu za svu nuđenu opreme i priložiti dokaze TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA CESTOVNE SVJETILJKE
zahtjevima". Upisati poveznice (linkove) na web stranice kako se traži:
ENEC POVEZNICA ___________________
Napomena: Ukoliko, zbog veličine, poveznica (link) ne može biti upisana gore, potrebno je priložiti posebnu izjavu ponuditelja u kojoj se navode
gore tražene poveznice (linkovi) s jasno navedenim gornjim točkama.
Ponude, u kojima bi bila ponuđena svjetiljka koja nema ispunjene minimalne tehničke zahtjeve , kao i ponude u kojima se ne
bi priložili dokumenti traženi u koloni "Dokazi sukladnosti sa minimalnim zahtjevima ", bit će neprihvatljive.Tablicu je
potrebno u potpunosti popuniti i priložiti tražene dokaze o sukladnosti na način kako se to definira u DON (za izjave i jezik ponude) te gore upisati
povezice (linkove) koji se traže. U slučaju nepotpunog ispunjavanja tablice i manjkavih dokaza o sukladnosti s minimalnim traženim, smatrat će se da je
ponuda nepotpuna i bit će odbijena. Ponuditelj moru ovu ispunjenu specifikaciju potpisati i ovjeriti pečatom.
_____________________________________ |  | MP | _____________________________________
| (mjesto i datum) |  |  | (potpis ovlaštene osobe)