Tehničke karakteristike dekorativne svjetiljke Tip 1

| Ponuđene dekorativne svjetiljke moraju imati jednake ili bolje karakteristike od karakteristika koje su navedene u ovoj tablici. Za svaku stavku troškovnika potrebno je dostaviti tehnički list u kojem osim niže navedenih karakteristika, mora biti navedena i snaga, svjetlosni tok, te iskoristivost svake ponuđene svjetiljke. Sve dekorativne svjetiljke moraju biti od istog proizvođača, kako bi se zadržao vizualni identitet, te smanjili troškovi koji mogu nastati unutar garantnog roka ili nakon isteka garancije. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimalni zahtjevi | Ispunjeni min. zahtjevi |  | Dokazi ispunjavanja traženih karakteristika |
| Kućište | Izrađeno od tlačno lijevanog aluminija otpornog na koroziju - kategorija atmosferske korozivnosti: C5 prema HRN EN ISO 9223:2012 ili jednakovrijedno. Nije dozvoljeno aktivno hlađenje (ventilator) unutar svjetiljke. Svjetiljka sa vanjske strane kućišta nema rebara za hlađenje. Svjetiljka dizajnirana za servisiranje na stupu: Otvaranje svjetiljke bez alata. Omogućena zamjena LED modula i napajanja. Predviđeno mjesto na svjetiljci za naknadnu ugradnju Zhaga konektora. Montaža na stup promjera 60 ili 76 mm. | DA | NE | Tehnički list svjetiljke Montažne upute iz kojih treba biti vidljivo: Način montaže, Alat koji je potreban za montažu svjetiljke, te sile pritezanja vijaka, Način otvaranja svjetiljke, Način uključivanja/isključivanja uređaja za redukciju snage, Skica ožičenja svjetiljke, Mjesto predviđeno za montažu Zhaga konektora. Tehnički izvještaj proizvođača svjetiljke kojim se dokazuje kategorija atmosferske korozivnosti C5. |
| Optički pokrov | Kaljeno staklo ili polikarbonat. Mogućnost izmjene optičkog pokrova na svjetiljci ukoliko se ošteti. | DA | NE | Tehnički list svjetiljke Izjava proizvođača svjetiljki o dostupnosti rezervnih dijelova u slijedećih 10 godina. |
| Stupanj zaštite | Minimalno IP66. | DA | NE | Ispitni protokol ovlaštenog laboratorija |
| Otpornost na mehaničke udarce | Minimalno IK10. | DA | NE | Ispitni protokol ovlaštenog laboratorija |
| Raspon radne temperature okoline | Od -25°C do +40°C | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Dimenzije svjetiljki | Promjer 600 mm, visina 600 mm +- 10% | DA | NE | Tehnički list svjetiljke Skica s označenim dimenzijama |

Tehničke karakteristike dekorativne svjetiljke Tip 1 – nastavak

|  | Minimalni zahtjevi | Ispunjeni min. zahtjevi |  | Dokaz ispunjavanja traženih karakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prenaponska zaštita | 10 kV/10kA Imax. Komponenta ispunjava zahtjeve u skladu sa ANSI C82.77-5- 2015, ANSI C136.2-2015, IEEE C62.41.2, IEC 61643-11/EN 61643-11. Nazivna radna temperatura do +85°C. | DA | NE | Tehnički list uređaja za prenaponsku zaštitu |
| LED driver | DALI 2.0 regulabilan i prilagođen za priključak Zhaga konektora. Nazivni radni napon: 220-230V AC Faktor snage >0.95 THD faktor <15% | DA | NE | Tehnički list LED drivera |
| Klasa izolacije | 1 | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Temperatura boje emitiranog svjetla | 3000 K +- 10% | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Životni vijek LED izvora | 100.000 sati L90B10 ili bolje | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Indeks uzvrata boje CRI | 70 ili bolje | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Snaga svjetiljke | Za svaku pojedinu stavku troškovnika navedena je najveća dozvoljena snaga svjetiljke. U svjetiljku mora biti ugrađen uređaj koji omogućuje redukciju snage svjetiljke na 50% u periodu smanjene gustoće prometa - 2 sata prije i 3 sata nakon izračunate ponoći. Tu funkciju mora biti moguće isključiti prekidačem ili odspajanjem kontakata unutar svjetiljke. | DA | NE | Tehnički list svjetiljke Svjetlotehnički proračun |
| Iskoristivost svjetiljke | Za svaku pojedinu stavku troškovnika navedena je najmanja dozvoljena iskoristivost svjetiljke u lm/w. Navedeni parametar predstavlja traženu iskoristivost svjetiljke, a ne LED modula. | DA | NE | Tehnički list svjetiljke Svjetlotehnički proračun |

Svjetlotehnički izračuni i datoteke

Za svaku stavku troškovnika koja se odnosi na svjetiljke potrebno je dostaviti:

LDT/IES datoteku na CD-u ili nekom drugom elektroničkom mediju. U nazivu datoteke mora biti navedeno na koju se troškovnički stavku ta datoteka odnosi.

PDF ispis svih svjetlotehničkih proračuna ovjeren od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. U nazivu datoteke mora biti navedeno na koji se profil ta datoteka odnosi.

Svjetlotehničke proračune izrađene u programu Dialux/Relux. Prihvatljivi formati su rdf ili dlx.

Certifikati

Svaka ponuđena svjetiljka mora imati EU - izjavu o sukladnosti i ENEC certifikat.

Proizvođač svjetiljki mora imati minimalno tražene certifikate:

Certifikat o sukladnosti proizvodnje s normom HRN EN ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno

Certifikat o sukladnosti proizvodnje s normom HRN EN ISO 14001 ili jednakovrijedno

Proizvođač svjetiljki mora posjedovati potvrdu o ugovorenom ovlaštenom servisu svjetiljki u Republici Hrvatskoj.

Tehničke karakteristike dekorativne svjetiljke Tip 2 Starogradski feral

| Ponuđene dekorativne svjetiljke moraju imati jednake ili bolje karakteristike od karakteristika koje su navedene u ovoj tablici. Za svaku stavku troškovnika potrebno je dostaviti tehnički list u kojem osim niže navedenih karakteristika, mora biti navedena i snaga, svjetlosni tok, te iskoristivost svake ponuđene svjetiljke. Sve dekorativne svjetiljke moraju biti od istog proizvođača, kako bi se zadržao vizualni identitet, te smanjili troškovi koji mogu nastati unutar garantnog roka ili nakon isteka garancije. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimalni zahtjevi | Ispunjeni min. zahtjevi |  | Dokazi ispunjavanja traženih karakteristika |
| Kućište | Izrađeno od tlačno lijevanog aluminija otpornog na koroziju. Nije dozvoljeno aktivno hlađenje (ventilator) unutar svjetiljke. Svjetiljka sa vanjske strane kućišta nema rebara za hlađenje. Omogućena zamjena LED modula i napajanja. Montaža na stup promjera 60 ili 76 mm. | DA | NE | Tehnički list svjetiljke Montažne upute iz kojih treba biti vidljivo: Način montaže, Alat koji je potreban za montažu svjetiljke, Sile pritezanja vijaka, Način otvaranja svjetiljke, Skica ožičenja svjetiljke. |
| Optički pokrov | LED modul zaštićen kaljenim staklom ili polikarbonatnim difuzorom. | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Stupanj zaštite | Minimalno IP66. | DA | NE | Ispitni protokol ovlaštenog laboratorija |
| Otpornost na mehaničke udarce | Minimalno IK08. | DA | NE | Ispitni protokol ovlaštenog laboratorija |
| Raspon radne temperature okoline | Od -25°C do +40°C | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Dimenzije svjetiljki | 450 x 450 x 700 mm +- 10% | DA | NE | Tehnički list svjetiljke Skica s označenim dimenzijama |

Tehničke karakteristike dekorativne svjetiljke Tip 2 Starogradski feral - nastavak

|  | Minimalni zahtjevi | Ispunjeni min. zahtjevi |  | Dokaz ispunjavanja traženih karakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prenaponska zaštita | 10 kV/10kA Imax. Komponenta ispunjava zahtjeve u skladu sa ANSI C82.77-5- 2015, ANSI C136.2-2015, IEEE C62.41.2, IEC 61643-11/EN 61643-11. Nazivna radna temperatura do +85°C. | DA | NE | Tehnički list uređaja za prenaponsku zaštitu |
| LED driver | DALI 2.0 regulabilan Nazivni radni napon: 220-230V AC Faktor snage >0.95 THD faktor <15% | DA | NE | Tehnički list LED drivera Tehnički list svjetiljke. |
| Klasa izolacije | 1 | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Temperatura boje emitiranog svjetla | 2700 K +- 10% | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Životni vijek LED izvora | 100.000 sati L80B10 ili bolje | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Indeks uzvrata boje CRI | 80 ili bolje | DA | NE | Tehnički list svjetiljke |
| Snaga svjetiljke | Za svaku pojedinu stavku troškovnika navedena je najveća dozvoljena snaga svjetiljke. | DA | NE | Tehnički list svjetiljke Svjetlotehnički proračun |
| Iskoristivost svjetiljke | Za svaku pojedinu stavku troškovnika navedena je najmanja dozvoljena iskoristivost svjetiljke u lm/w. Navedeni parametar predstavlja traženu iskoristivost svjetiljke, a ne LED modula. | DA | NE | Tehnički list svjetiljke Svjetlotehnički proračun |

Svjetlotehnički izračuni i datoteke

Za svaku stavku troškovnika koja se odnosi na svjetiljke potrebno je dostaviti:

LDT/IES datoteku na CD-u ili nekom drugom elektroničkom mediju. U nazivu datoteke mora biti navedeno na koju se troškovničku stavku ta datoteka odnosi.

PDF ispis svih svjetlotehničkih proračuna ovjeren od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. U nazivu datoteke mora biti navedeno na koji se profil ta datoteka odnosi.

Svjetlotehničke proračune izrađene u programu Dialux/Relux. Prihvatljivi formati su rdf ili dlx.

Certifikati

Svaka ponuđena svjetiljka mora imati EU - izjavu o sukladnosti i ENEC certifikat.

Proizvođač svjetiljki mora imati minimalno tražene certifikate:

Certifikat o sukladnosti proizvodnje s normom HRN EN ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno

Certifikat o sukladnosti proizvodnje s normom HRN EN ISO 14001 ili jednakovrijedno

Proizvođač svjetiljki mora posjedovati potvrdu o ugovorenom ovlaštenom servisu svjetiljki u Republici Hrvatskoj.