## Rekonstrukcija kuhinje Dječji v
PREDMET: TROŠKOVNIK - Rekonstrukcija kuhinje Dječjeg vrtića Jadranovo; ev.br.: 108-03-24-JN
R.B. | OPIS | J.M. | KOL. | JEDINIČNA CIJENA € (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA U € (bez PDV-a)
01. | Građevinski radovi
01. | Trasiranje kabelskog kanala u odnosu na postojeće instalacije, elemente i opremu u prostoru | m | 25 |  | 0
02. | Demontaža postojećih tartan ploča i ponovno vraćanje nakon izvršenih iskopa i zatrpavanja kabelskog kanala. Stavka uključuje pažljivu demontažu i odlaganje na dijelu igradilšta izvan zone radova, te po nabijenoj i uređenoj betonskoj površini zone radova vraćanje ploča na predviđenu poziciju | m2 | 5 |  | 0
03. | Demontaža postojećih tlakovaca na trasi iskopa i ponovno vraćanje po izvršenim radovima iskopa i zatrpavanja kanala za polaganje PVC cijevi i kabela. Predviđena je širina demontaže 75cm. | m2 | 13.5 |  | 0
04. | Strojno bušenje rupe promjera 125mm, debljina zida do 25cm. Spriječiti razlijevanje tekućine/vode kod bušenja na ostalo područje koje je izvan zone radova | kom | 2 |  | 0
05. | Strojno-ručni iskop kanala dimenzije min. 0,3x0,6m bez obzira na kategoriju zemljišta. Sitni materijal se odlaže neposredno uz iskopani kanal, krupni materijal odmah se sortira i odvozi s lokacije. Stavka ujljučuje postavu zaštitine folije na površine na kojima se odlaže iskopani materijal. | m3 | 5.5 |  | 0
06. | Planiranje i uređenje dna i stranica kanala za postavu zaštitinog sloja pijeska | m | 20 |  | 0
07. | Dobava, doprema i postava pijeska granulacije 0-4mm u dva sloja (5+10cm). Stavka uključuje zbijanje u oba sloja prije i poslije polaganja PVC cijevi | m3 | 1.25 |  | 0
08. | Dobava, doprema i polaganje PVC cijevi vanjskog promjera 110mm, nosivost 450N | m | 25 |  | 0
08.1. | Dobava, doprema i polaganje PVC cijevi vanjskog promjera 75mm komplet sa izradom utora u betonu | m | 5 |  | 0
09. | Zatrpavanje kabelskog kanala djelomično materijalom iz iskopa | m3 | 3.5 |  | 0
10. | Dobava, doprema i postava pijeska odgovarajuće granulacije za završni sloj prije vraćanja tlakovaca. Predviđena debljina sloja min 5 cm s zbijanjem na potrebnu zbijenost. | m3 | 0.4 |  | 0
11. | Dobava, doprema i ugradnja betona marke C 16/20 za temeljnu ploču podnožja SPMO, zatvaranje rupa u betonskom zidu te za izrada betonske obloge oko i iznad PVC cijevi u slučaju nedovoljnog nadsloja ili na mjestima kritičnih križanja s ostalim instalacijama. | m3 | 0.5 |  | 0
12 | Iskop građevne jame za potrebe samostojećeg KPMO u zelenoj površini neposredno u blizini ulaza u vrtić. Stavka uključuje i produbljeni iskop na mjestu izlaza cijevi iz potpornog zida na dionici do postojećeg HEP ormara. | m3 | 1.5 |  | 0
13. | Postava podnožja samostojećeg ormara, komplet sa pripremom sloja mršavog betona na koji se montira bušenjem 4 anker vijka predviđeno podnožje. | kpl | 1 |  | 0
14. | Čišćenje i pranje površina zahvaćenih radovima (tartan ploče, tlakavci i slično) | kpl | 1 |  | 0
15. | Radovi na postavi GK stropa u dijelu ulaznog hodnika. Stavka uključuje podkonstrukciju, postavu gipskartonskih ploča,gletanje u dva sloja s postavom mikromrežice i bojanje u dva sloja. | m2 | 6 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
02. | Radovi vezani uz priključak i glavni razvod
01. | Koordinacija radova s predstavnicima HEP- a, označavanje postojećih EE instalacija, otvaranje postojećeg ormara i uvlačenje cijevi/kabela. | kpl | 1 |  | 0
02. | Dobava, doprema, montaža samostojećeg kućno-priključnog mjernog ormara za poluindirektno mjerenje potrošnje električne energije. Stavka uključuje PVC podnožje i ormar odgovarajuće veličine, IP55, otporan na UV zračenje. Ormar opremiti i ožičiti sukladno granskiom normamama HEP vezano uz obračunska mjerna mjesta - indirektno mjerenje. Minimalna oprema: ploča za montažu trofaznog brojila, priključno.mjerna kutija, 2 rastavne pruge 160A, sabirnički sustav 185mm s predviđenim mjestom za ugradnju SMT , patrone 125A, 3 kom, kratkospojnici, 3 kom, komplet s ožičenjem. HEP dobavlja i montira brojilo i SMT. | kom | 1 |  | 0
03. | Dobava vodova i kabela glavnog razvoda, polaganje po već pripremljenim PVC cijevima i trasama ili elementima razvoda i spajanje. Prje naružbe izmjeriti točne duljine (moguće odstupanje zbog korekcije trase iskopa i sl.)
03.1. | NYY 4x70mm2 + NYY 1x35mm2 | m | 28 |  | 0
03.2. | FG16OR16 4x70mm2 + FG16OR16 1x35mm2 | m | 10 |  | 0
03.3. | NYY 5x16mm2 (Opcija: NYY 5x16mm2) | m | 12 |  | 0
04. | Spajanje vodova, komplet s spojnim priborom, stopice, izvedba prešanja i spajanja kabela na predviđena mjesta.
04.1. | NYY 4x70mm2 + NYY 1x35mm2, komplet | spoj | 1 |  | 0
04.2. | FG16OR16 4x70mm2 + FG16OR16 1x35mm2, komplet | spoj | 2 |  | 0
04.3. | NYY 5x16mm2 (Opcija: NYY 5x16mm2), komplet | spoj | 2 |  | 0
05. | Dobava, ugradnja i spajanje tipkala daljinskog isklopa napajanja za vanjsku montažu, IP55. U stavku je uključena cijev promjera 20mm i negorivi kabel HHXH 3x1,5mm2, duljine 5m | komplet | 1 |  | 0
06. | Dokumentacija za prijavu instalacije: potvrda ispravnosti, izjava izvođača, ispitivanje otproa izolacije napojnog kabela i otpora uzemljenja, | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
03. | Elektroenergetske instalacije
01. | Detekcija postojećih strujnih krugova u kuhinji i u razvodnom ormaru koji se više neće koristiti. Planirano 3 sata x 2 djelatnika. (Strujni krugovi opće i sigurnosne rasvjete se prespajaju na novi ormar, postojeći razvod po kuhinji se koristi) | kpl | 1 |  | 0
02. | Odspajanje kabela (cca 10 kabela) u postojećem ormaru vrtića RP -P , izoliranje odspojenih kabela, uredno povezivanje i slaganje u unutrašnjost ormara | kpl | 1 |  | 0
03. | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradnog razvodnog ormara GRP (ugrađuje se u prostor između dva pregradna zida), izrađen kao limeni ormar, dimenzija cca š1000xh800xd250 mm u zaštiti IP55. Ormar obojiti temeljnom i dekorativnom bojom i opremiti s:
limeni ormar s montažnim pločama, š950xh750; kom 1
automatski prekidač, C karakteristike, 80 A, 4P; kom:1
komplet katodnih odvodnika za TN-S sustav razvoda, tip 1+2, ln=12,5kA, Up=1,5kV, 4P; kom: 1
udarno tipkalo za isključenje glavne sklopke - gljiva, montaža na vrata s zaštitom od slučajnog aktiviranja; kom:1
automatski prekidač s termičkim, magnetskim i naponskim okidačem, 160 A, 4P; kom: 1
automatski prekidač 50 A, 3P kom: 1
kombinirani zaštitni prekidač (KZS), 20 A/30 mA, 4-p; kom: 1
kombinirani zaštitni prekidač (KZS), 25 A/30 mA, 4-p; kom: 1
kombinirani zaštitni prekidač (KZS), 32 A/30 mA, 4-p; kom: 2
kombinirani zaštitni prekidač (KZS), 40 A/30 mA, 4-p; kom: 2
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40 A, 30 mA, 4-p; kom: 2
automatski instalacijski osigurač C40A, 3p, prekidna moć 10kA: kom: 2
automatski instalacijski osigurač B6A, 1p, prekidna moć 10kA, kom: 1
automatski instalacijski osigurač B10A, 1p, prekidna moć 10kA; kom: 2
automatski instalacijski osigurač B16A, 1p, prekidna moć 10kA; kom: 16
redne stezaljke raznih presjeka; kom: 100
Uvodnice IP55, razni promjeri; kom: 25
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, komplet: 1
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema izvedenog stanja razdjelnice zaštićena plastičnom folijom, komplet: 1
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta; komplet: 1
|  | kpl | 1
0
04. | Demontaža i odspajanje postojećih svjetiljki na stropu u hodniku (3 kom), komplet sa svom pripadajućom opremom. Stavka uključuje deponiranje i čuvanje svjetiljki do ponovne montaže | kom | 3 |  | 0
Dobava, montaža u zid i spajanje kompleta instalacijskih sklopki i priključnica. Svaka stavka podrazumijeva sljedeće elemente: - ugradna kutija za šuplji zid - nosivi okvir - plastična pokrovna pločica bijele boje - moduli bijeli osim ako nije drukčije navedeno u stavci. Kao tip: TEM ČATEŽ, linija SOFT, bijela boja
05. | - Instalacijska kutija 2M - nosivi okvir 2M - pokrovna pločica bijele boje 2M - obična sklopka 230V,10A, bijele boje | kpl | 2 |  | 0
06. | - Instalacijska kutija 2M - nosivi okvir 2M - pokrovna pločica bijele boje 2M - izmjenična sklopka 230V,10A, bijele boje | kpl | 2 |  | 0
07. | - Instalacijska kutija 2M - nosivi okvir 2M - pokrovna pločica bijele boje 2M - priključnica 230V, 16A, 2P+PE, bijele boje s poklopcem IP44 | kpl | 15 |  | 0
08. | - Instalacijska kutija 7M - nosivi okvir72M - pokrovna pločica bijele boje 2M - priključnica 230V, 16A, 2P+PE, bijele boje s poklopcem IP44, 3 kom | kpl | 2 |  | 0
09. | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda i spajanje potrošača komplet s OG kutijom. | kom | 2 |  | 0
10. | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada jednofaznog el. izvoda za napajanje elektromotora ventilatora - prostor nape | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada trofaznog el. izvoda i spajanje potrošača komplet s OG kutijom. | kom | 5 |  | 0
12. | Dobava montaža i spajanje n/ž obične sklopke na ključ, 10A, 230V | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava potrebnog materijala i pribora, montaža i spajanje podne / zidne priključne kutije dim 200x120x80mm | kom | 2 |  | 0
Dobava, zajedno s odgovarajućom ugradnom kutijom, montaža na zid i spajanje kompleta industrijskih priključnica IEC 309, IP44
14. | Priključnica 16 A, 400 V, 3P+N+PE | kom | 1 |  | 0
15. | Priključnica 32A, 400 V, 3P+N+PE | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava, montaža na zid i spajanje nadžbukne grebenaste upravljačke sklopke (0-1), 10A, 1-p, min. IPX4 | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava, montaža i spajanje PVC kanala , komplet sa svim spojnim i montažnim priborom | m | 10 |  | 0
Dobava cijevi i polaganje u spušteni strop i na zid, pod gips kartonske ploče, zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm.
18. | Instalacijska tvrda PNT cijev 16 mm | m | 100 |  | 0
Dobava cijevi, polaganje cijevi dijelom polaganje u spušteni strop, ispod GK obloge zida i u GK zid (10%) te dubljenje betona ili opeke i polaganje u zid (90%) zajedno s razvodnim kutijama do 100x100 mm. U cijenu, orginalne spojnice za instalacijske cijevi te sav nespecificirani spojni i montažni pribor i alat.
19. | Samogasiva instalacijska ticino cijev d 50 mm | m | 10 |  | 0
20. | Samogasiva instalacijska ticino cijev d 40 mm | m | 30 |  | 0
21. | Samogasiva instalacijska ticino cijev d 32 mm | m | 30 |  | 0
22. | Samogasiva instalacijska ticino cijev d 25 mm | m | 200 |  | 0
23. | Samogasiva instalacijska ticino cijev d 20 mm | m | 50 |  | 0
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
24. | FG16OR16 5x16mm2 | m | 18 |  | 0
25. | FG16OR16 5x10mm2 | m | 45 |  | 0
26. | FG16OR16 5x6mm2 | m | 18 |  | 0
27. | FG16OR16 5x4mm2 | m | 20 |  | 0
28. | FG16OR16 3x2,5mm2 | m | 325 |  | 0
29. | FG16OR16 3x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
30. | PP/L3x1,5 (upravljanje rasvjetomi ventilacijom nape) | m | 30 |  | 0
31. | P/F 16mm2 | m | 40 |  | 0
32. | P/F 6/10mm2 | m | 50 |  | 0
33. | Dobava, montaža u zid i spajanje sabirne kutije vodiča za izjednačenje potencijala, opremljene nosačem za stezaljke i sabirnim stezaljkama. | kom | 4 |  | 0
34. | Izrada spoja metalnih dijelova i vodiča za izjednačenje potencijala. Spoj izvesti obujmicom od bakrenog lima i pobakrenim vijkom s maticom. | kom | 5 |  | 0
35. | Izrada spoja metalnih dijelova i vodiča za izjednačenje potencijala, Stopica, samourezni vijak i nazubljena podloška | kom | 10 |  | 0
36. | Dobava i montaža kabel kanala h=60 od perforiranog pocinčanog lima zajedno spojnim elementima, poklopcem kanala, pregradom za odvajanjem jake i slabe struje i potrebnim priborom za ovjesnu montažu na strop. Stavka uključuje i izjednačenje potencijala kabelskih polica. Kao tip: Obo Bettermann RKSM ili jednakovrijedno _______________________________
36.1. | Širina kanala 100 mm | m | 40 |  | 0
36.2. | Širina kanala 200 mm | m | 15 |  | 0
37. | Montaža i spajanje postojećih svjetiljki na stropu, komplet sa svom pripadajućom opremom. Stavka uključuje i izradu otvora u stropu za montažu svjetiljke | kom | 3 |  | 0
38 | Zamjena fluo cijevi s LED cijevima snage do 30W na stropu kuhinje i spremišta komplet sa svom pripadajućom opremom. Stavka uključuje dobavu LED cijevi. | kom | 9 |  | 0
40. | Protupanična svjetiljka, nadgradna, 300lm, pripravni spoj, IP65, autonomija 3h | kom | 2 |  | 0
41. | Radni sati KV električara na spajanju tehnologije kuhinje | h | 24 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
04. | Ostalo, ispitivanja, dokumentacija
01. | Koordinacija s izvođačima radova na vodovodnoj instalaciji i tehnologiji kuhinje, predviđeno je 4 sata | kpl | 1 |  | 0
02. | Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije. Izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima. Stavka uključuje ispitivanje električne instalacije, neprekinutost zaštiitnog vodiča, ispitivanje petlje kvata, izjednačenja potencijala metalnih masa, ispitivanje funkcionalnosti TDI kao i sigurnosne rasvjete. Mjerenje rasvjetljenosti prostora sukladno Zakonu ZNR. | kpl | 1 |  | 0
03. | Izrada dokumentacije o izvedenim radovima, jednopolne sheme u ormarima, označavanje i sl. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
01. | Građevinski radovi |  |  |  | 0
02. | Radovi vezani uz priključak i glavni razvod |  |  |  | 0
03. | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 0
04. | Ostalo, ispitivanja, dokumentacija |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%
SVEUKUPNO
350